## План ремонтов
Оборудование | Вид ремонта | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Аварийная готовность | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Прочие примечания | Ноябрь 2024
[16 empty] | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб
[16 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Объект: АО «Электромагистраль»
ВЛ 220 кВ Ларичиха – Сузун | КР | Замена гирлянд изоляторов оп.№ 465-476,478-480,482-515,517-546. | с отключением | под наведенным напряжением | 02:00 | 21.10.24 | 07.11.24 | 17 дн 11 ч | 21.10.24 | 07.11.24 | 17 дн 11 ч | 21.10.24 | 07.11.24 | 17 дн
ВЛ 220 кВ Барабинская ТЭЦ – Чулымская (243) | КР | Замена гасителей вибрации на проводах опоры №№49,132,181,206,334,355,356,366,373,591,603,609,611,613,622,626,655,656,657,660,670,672. Расширение просеки. | с отключением |  | 01:00 | 28.10.24 | 14.11.24 | 17 дн 10 ч | 28.10.24 | 14.11.24 | 17 дн 10 ч | 28.10.24 | 14.11.24 | 17 дн
ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Восточная I цепь | КР | Замена грозозащитного тросса в пролётах оп. №10-45. Замена гирлянд изоляторов в кол-ве 249 шт. | с отключением |  | 06:00 | 11.11.24 | 26.11.24 | 16 дн | 11.11.24 | 26.11.24 | 16 дн
ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Восточная II цепь | КР | Замена грозозащитного троса в пролётах оп. №10 - 45. Замена гирлянд изоляторов в кол-ве 249 шт | с отключением |  | 06:00 | 11.11.24 | 26.11.24 | 16 дн | 11.11.24 | 26.11.24 | 16 дн
ВЛ 220 кВ Краснозёрская – Урожай (219) | КР | Замена дефектных ж/б опор №594, 595, 596, 608, 610, 614, 615, 649, 650, 651. | с отключением |  | 12:00 | 11.11.24 | 06.12.24 | 25 дн 10 ч | 11.11.24 | 06.12.24 | 25 дн 10 ч | 11.11.24 | 06.12.24 | 25 дн | Перенос по надежности электроснабжения
ВЛ 220 кВ Урываево – Зубково | КР | Замена дефектных ж/б опор №610, 614, 649, 651. | с отключением | под наведенным напряжением | 12:00 | 19.11.24 | 23.11.24 | 5 дн | 11.11.24 | 15.11.24 | 5 дн |  |  |  | Перенос из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении отключенного состояния В-220-АТ-1 и В-220-АТ-2 на ПС 500 кВ Иртышская.с ремонтом ВЛ 500 кВ Восход-Таврическая
ВЛ 220 кВ Урываево – Зубково | КР | Замена дефектной изоляции | с отключением | под наведенным напряжением | 04:00 | 19.11.24 | 23.11.24 | 5 дн | 11.11.24 | 15.11.24 | 5 дн |  |  |  | Перенос из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении отключенного состояния В-220-АТ-1 и В-220-АТ-2 на ПС 500 кВ Иртышская.с ремонтом ВЛ 500 кВ Восход-Таврическая
ВЛ 220 кВ Заря – Южная II цепь с отпайкой на ПС Электродная (250) | БВР | Вырубка угрожающих деревьев в пролёте оп. №140 - 150. | с отключением |  | 01:00 | 27.11.24 | 30.11.24 | 3 дн 10 ч | 27.11.24 | 30.11.24 | 3 дн 10 ч
Объект: ПС 220 кВ Восточная
В-Б-1 | РЕК | Реконструкция с заменой В-Б-1. | с отключением | с переводом на ОВ | ВЗ | 16.09.24 | 27.12.24 | 103 дн | 16.09.24 | 27.12.24 | 103 дн
Объект: ПС 220 кВ Дружная
ОВ-220 | ВПр | ВПр для реконструкции УРЗА по проекту ИП-22-00081-РЗА1 | с отключением |  | ВЗ | 01.11.24 | 31.12.24 | 60 дн 16 ч | 01.11.24 | 31.12.24 | 60 дн 16 ч
Объект: ПС 220 кВ Правобережная
В-236 | РЕК | Реконструкция с заменой Р-2ТН-220, ЛР-236, ШР-236 (А,В,С), ШР-220-2АТ, 2СР-220, устройств РЗА. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | ВЗ | 27.09.24 | 12.12.24 | 77 дн | 27.09.24 | 12.12.24 | 77 дн
СВ-220 | РЕК | Реконструкция с заменой Р-2ТН-220, ЛР-236, ШР-236 (А,В,С), ШР-220-2АТ, 2СР-220, устройств РЗА. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | ВЗ | 27.09.24 | 12.12.24 | 77 дн | 27.09.24 | 12.12.24 | 77 дн |  |  |  | Разрешить с 27.09.2024 по 30.11.2024 из-за недопустимости совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Восточная – Северная II цепь с отпайками (К-10).
2ТН-220 | РЕК | Реконструкция с заменой Р-2ТН-220, ЛР-236, ШР-236 (А,В,С), ШР-220-2АТ, 2СР-220, устройств РЗА. | с отключением |  | ВЗ | 27.09.24 | 12.12.24 | 77 дн | 27.09.24 | 12.12.24 | 77 дн |  |  |  | Разрешить с 27.09.2024 по 30.11.2024 из-за недопустимости совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Восточная – Северная II цепь с отпайками (К-10).
2СШ-220 | РЕК | Реконструкция с заменой Р-2ТН-220, ЛР-236, ШР-236 (А,В,С), ШР-220-2АТ, 2СР-220, устройств РЗА. | с отключением |  | ВЗ | 27.09.24 | 12.12.24 | 77 дн | 27.09.24 | 12.12.24 | 77 дн |  |  |  | Разрешить с 27.09.2024 по 30.11.2024 из-за недопустимости совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Восточная – Северная II цепь с отпайками (К-10).
В-236 | ВПр | ВПр для реконструкции УРЗА по проекту 81-07-2019-3-021-РЗ | с отключением |  | ВЗ | 01.10.24 | 12.12.24 | 73 дн | 01.10.24 | 12.12.24 | 73 дн
СВ-220 | ВПр | ВПр для реконструкции УРЗА по проекту 81-07-2019-2-021-РЗ2 | с отключением |  | ВЗ | 01.10.24 | 12.12.24 | 73 дн | 01.10.24 | 12.12.24 | 73 дн
2АТ-125 | ЗРР | ЗРР 2АТ-125 по схеме 110/10 кВ на время реконструкции с заменой Р-2ТН-220, ЛР-236, ШР-220-2АТ, 2СР-220, устройств РЗА. | без отключения | не в транзите | ВЗ | 01.10.24 | 12.12.24 | 73 дн | 01.10.24 | 12.12.24 | 73 дн
Объект: ПС 220 кВ Тулинская
1В-256 | РЕК | Реконструкция ячейки выключателя 1В-256: замена ЛР-1В-256, ШР-1В-256 | с отключением |  | ВЗ | 01.11.24 | 31.12.24 | 61 дн | 01.11.24 | 31.12.24 | 61 дн
Объект: ПС 220 кВ Чулымская
В-241 | РЕК | Реконструкция с заменой В-241, ШР-241 (А,В,С), ЛР-241. | с отключением | с переводом на ОВ | ВЗ | 22.10.24 | 27.12.24 | 67 дн | 22.10.24 | 27.12.24 | 67 дн |  |  |  | Включить через ШОВ-220 после расшиновки ЛР-241 со стороны ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская I цепь (241)
ВЛ 220 кВ Барабинская ТЭЦ – Чулымская (243) | КР | Испытания КС-243 ф. "А" на ПС 220 кВ Чулымская. | с отключением |  | 01:00 | 28.10.24 | 14.11.24 | 18 дн | 28.10.24 | 14.11.24 | 18 дн | 28.10.24 | 14.11.24 | 18 дн
Объект: ПС 220 кВ Южная (Н)
ОВ-110 | ВПр | ВПр для реконструкции УРЗА по проекту ИП-22-00078-РЗА1 Релейная защита и автоматика ОВ-110. | с отключением |  | ВЗ | 01.10.24 | 30.11.24 | 61 дн | 01.10.24 | 30.11.24 | 61 дн